## KT1
TT | THỜI GIAN ĐO | CO (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 250 | Flow (m3/h) Cmin: - Cmax: - | NOx (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 500 | O2 (%) Cmin: 6 Cmax: 15 | P (kPa) Cmin: - Cmax: - | PM (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 100 | SO2 (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 250 | Temp (oC) Cmin: - Cmax: 180
1 | 2026-04-01 00:00:00 | 4.02 | 26993.95 | 17.95 | 14.19 | 101.47 | 5.62 | 12.86 | 135.66
2 | 2026-04-02 00:00:00 | 2.77 | 27101.65 | 15.56 | 15.23 | 101.48 | 5.47 | 9.21 | 112.43
3 | 2026-04-03 00:00:00 | 3.57 | 24833.47 | 14.71 | 15.52 | 101.48 | 5.42 | 9.30 | 61.62
4 | 2026-04-04 00:00:00 | 3.53 | 22758.87 | 18.51 | 14.04 | 101.43 | 5.47 | 13.60 | 122.14
5 | 2026-04-05 00:00:00 | 3.66 | 25708.30 | 13.58 | 15.17 | 101.46 | 5.43 | 9.76 | 115.17
6 | 2026-04-06 00:00:00 | 3.01 | 21469.11 | 12.48 | 15.05 | 101.43 | 5.39 | 8.25 | 105.50
7 | 2026-04-07 00:00:00 | 4.00 | 17099.10 | 17.08 | 14.71 | 101.39 | 5.46 | 11.35 | 119.43
8 | 2026-04-08 00:00:00 | 4.81 | 13680.39 | 21.02 | 14.81 | 101.37 | 5.50 | 13.64 | 111.30
9 | 2026-04-09 00:00:00 | 4.21 | 11435.10 | 24.58 | 15.22 | 101.35 | 5.53 | 15.32 | 114.37
10 | 2026-04-10 00:00:00 | 2.24 | 11842.46 | 10.59 | 16.19 | 101.36 | 5.34 | 6.36 | 70.77
11 | 2026-04-11 00:00:00 | 2.14 | 1097.99 | 11.35 | 16.11 | 101.33 | 5.38 | 7.00 | 36.82
12 | 2026-04-12 00:00:00 | 2.32 | 49.23 | 12.16 | 16.05 | 101.33 | 5.39 | 7.84 | 32.86
13 | 2026-04-13 00:00:00 | 2.36 | 815.29 | 11.87 | 16.03 | 101.33 | 5.40 | 7.61 | 32.88
14 | 2026-04-14 00:00:00 | 3.24 | 3284.04 | 11.10 | 15.71 | 101.33 | 5.40 | 7.00 | 39.06
15 | 2026-04-15 00:00:00 | 3.82 | 12572.81 | 11.75 | 15.00 | 101.36 | 5.39 | 7.50 | 72.22
16 | 2026-04-16 00:00:00 | 5.70 | 12604.90 | 11.49 | 14.40 | 101.36 | 5.38 | 8.03 | 69.56
17 | 2026-04-17 00:00:00 | 5.31 | 12466.46 | 9.83 | 14.69 | 101.36 | 5.37 | 6.83 | 71.22
18 | 2026-04-18 00:00:00 | 4.70 | 8703.62 | 8.56 | 14.57 | 101.35 | 5.34 | 5.09 | 66.28
19 | 2026-04-19 00:00:00 | 3.16 | 9160.55 | 7.67 | 14.90 | 101.35 | 5.33 | 4.89 | 58.87
20 | 2026-04-20 00:00:00 | 3.02 | 4328.83 | 7.79 | 14.77 | 101.33 | 5.32 | 4.83 | 60.10
21 | 2026-04-21 00:00:00 | 13.37 | 3419.83 | 26.29 | 14.92 | 101.33 | 5.79 | 17.22 | 58.00
22 | 2026-04-22 00:00:00 | 2.07 | 4292.44 | 5.35 | 14.66 | 101.33 | 6.25 | 0.63 | 56.85
23 | 2026-04-23 00:00:00 | 2.10 | 1717.18 | 5.94 | 14.63 | 101.33 | 6.71 | 0.67 | 60.43
24 | 2026-04-24 00:00:00 | 2.26 | 51.20 | 4.54 | 14.70 | 101.32 | 6.83 | 0.53 | 59.91
25 | 2026-04-25 00:00:00 | 1.83 | 8865.94 | 2.73 | 14.40 | 101.35 | 22.81 | 0.38 | 76.23
26 | 2026-04-26 00:00:00 | 1.91 | 8471.95 | 2.83 | 14.67 | 101.35 | 37.12 | 0.48 | 56.86
27 | 2026-04-27 00:00:00 | 1.44 | 157.36 | 2.18 | 14.93 | 101.33 | 36.28 | 0.46 | 28.38
28 | 2026-04-28 00:00:00 | 1.64 | 1034.64 | 2.87 | 14.81 | 101.33 | 36.18 | 0.54 | 28.23
29 | 2026-04-29 00:00:00 | 1.86 | 1570.88 | 3.23 | 14.71 | 101.33 | 35.99 | 0.64 | 29.54
30 | 2026-04-30 00:00:00 | 1.48 | 3586.28 | 2.08 | 14.81 | 101.33 | 35.96 | 0.47 | 26.37

## KT2
TT | THỜI GIAN ĐO | CO (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 250 | Flow (m3/h) Cmin: - Cmax: - | NOx (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 500 | O2 (%) Cmin: - Cmax: - | PM (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 100 | SO2 (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 250 | Temp (oC) Cmin: - Cmax: -
1 | 2026-04-01 00:00:00 | 0.01 | 20362.54 | 0.09 | 13.64 | 13.75 | 0.06 | 47.57
2 | 2026-04-02 00:00:00 | 0.04 | 20328.44 | 0.03 | 13.79 | 13.45 | 0.43 | 46.70
3 | 2026-04-03 00:00:00 | 0.00 | 18543.27 | 0.00 | 13.81 | 13.75 | 0.03 | 47.13
4 | 2026-04-04 00:00:00 | 0.00 | 19561.95 | 0.00 | 9.51 | 13.39 | 0.02 | 50.77
5 | 2026-04-05 00:00:00 | 0.00 | 19471.70 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 54.71
6 | 2026-04-06 00:00:00 | 0.00 | 20117.76 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 47.39
7 | 2026-04-07 00:00:00 | 0.00 | 19904.67 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 45.67
8 | 2026-04-08 00:00:00 | 0.00 | 19490.27 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 46.07
9 | 2026-04-09 00:00:00 | 0.00 | 19545.97 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 45.42
10 | 2026-04-10 00:00:00 | 0.00 | 19779.14 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 46.07
11 | 2026-04-11 00:00:00 | 0.00 | 19571.66 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 48.67
12 | 2026-04-21 00:00:00 | 40.10 | 20463.15 | 80.16 | 14.32 | 13.33 | 41.85 | 42.37
13 | 2026-04-22 00:00:00 | 0.72 | 11168.40 | 18.29 | 14.42 | 13.18 | 5.15 | 46.74
14 | 2026-04-23 00:00:00 | 2.09 | 14605.73 | 17.65 | 13.91 | 13.05 | 3.36 | 59.44
15 | 2026-04-24 00:00:00 | 0.39 | 13792.66 | 0.24 | 14.43 | 12.89 | 0.12 | 54.04
16 | 2026-04-25 00:00:00 | 1.01 | 11744.79 | 0.01 | 14.71 | 12.74 | 0.01 | 51.66
17 | 2026-04-26 00:00:00 | 0.07 | 10961.21 | 0.00 | 14.60 | 12.50 | 0.04 | 42.99
18 | 2026-04-27 00:00:00 | 0.00 | 3588.03 | 0.00 | 14.67 | 12.03 | 0.00 | 30.56
19 | 2026-04-28 00:00:00 | 0.75 | 3623.26 | 0.75 | 14.26 | 12.34 | 0.04 | 34.39
20 | 2026-04-29 00:00:00 | 1.01 | 16825.03 | 3.28 | 14.09 | 13.08 | 0.36 | 45.04
21 | 2026-04-30 00:00:00 | 0.42 | 19721.14 | 2.31 | 14.15 | 13.13 | 0.23 | 43.96

## KT3
TT | THỜI GIAN ĐO | CO (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 250 | Flow (m3/h) Cmin: - Cmax: - | HCl (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 50 | NOx (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 500 | O2 (%) Cmin: - Cmax: - | P (kPa) Cmin: - Cmax: - | PM (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 100 | SO2 (mg/Nm3) Cmin: - Cmax: 250 | Temp (oC) Cmin: - Cmax: - | TempSC (oC) Cmin: - Cmax: - | TempTC (oC) Cmin: - Cmax: -
1 | 2026-04-01 00:00:00 | 0.70 | 10646.14 | 3.98 | 10.62 | 14.42 | 101.35 | 18.51 | 4.94 | 31.63 | 827.23 | 647.74
2 | 2026-04-02 00:00:00 | 0.38 | 8598.97 | 3.40 | 9.08 | 14.66 | 101.34 | 21.15 | 4.30 | 22.15 | 1100.00 | 1096.18
3 | 2026-04-03 00:00:00 | 0.31 | 8093.04 | 3.30 | 8.05 | 14.63 | 101.34 | 20.70 | 3.96 | 22.85 | 1073.46 | 1100.00
4 | 2026-04-04 00:00:00 | 3.85 | 8740.24 | 2.79 | 9.11 | 14.43 | 101.34 | 19.29 | 4.30 | 27.93 | 867.88 | 1100.00
5 | 2026-04-05 00:00:00 | 4.81 | 12412.41 | 3.42 | 10.91 | 14.12 | 101.35 | 17.78 | 5.82 | 46.49 | 773.12 | 1100.00
6 | 2026-04-06 00:00:00 | 3.43 | 12879.05 | 4.44 | 10.15 | 14.20 | 101.35 | 18.70 | 6.38 | 43.22 | 887.79 | 887.37
7 | 2026-04-07 00:00:00 | 3.19 | 12541.30 | 5.59 | 10.73 | 14.14 | 101.35 | 14.20 | 5.58 | 43.61 | 539.65 | 875.61
8 | 2026-04-08 00:00:00 | 5.41 | 12318.93 | 5.48 | 11.77 | 14.09 | 101.35 | 14.37 | 6.17 | 43.16 | 553.03 | 793.41
9 | 2026-04-09 00:00:00 | 3.04 | 10873.68 | 5.67 | 11.87 | 14.09 | 101.34 | 15.99 | 6.08 | 44.48 | 670.41 | 735.01
10 | 2026-04-10 00:00:00 | 9.28 | 10211.97 | 5.84 | 13.17 | 13.94 | 101.34 | 14.51 | 6.97 | 42.93 | 656.31 | 662.69
11 | 2026-04-11 00:00:00 | 10.50 | 11183.83 | 5.87 | 12.13 | 13.93 | 101.35 | 15.94 | 6.68 | 42.37 | 430.47 | 548.61
12 | 2026-04-12 00:00:00 | 5.04 | 9430.59 | 4.56 | 11.67 | 14.03 | 101.34 | 14.09 | 7.39 | 44.30 | 733.77 | 772.21
13 | 2026-04-13 00:00:00 | 3.21 | 9613.82 | 4.15 | 9.65 | 14.12 | 101.34 | 15.09 | 5.08 | 44.27 | 790.79 | 819.84
14 | 2026-04-14 00:00:00 | 4.38 | 9130.96 | 4.22 | 10.44 | 14.12 | 101.34 | 15.01 | 5.42 | 42.71 | 736.34 | 758.16
15 | 2026-04-15 00:00:00 | 9.82 | 8532.46 | 4.18 | 10.38 | 14.06 | 101.34 | 15.46 | 5.60 | 43.41 | 818.22 | 869.78
16 | 2026-04-16 00:00:00 | 9.03 | 8364.12 | 3.39 | 10.12 | 14.09 | 101.34 | 15.74 | 5.64 | 41.22 | 758.21 | 810.59
17 | 2026-04-17 00:00:00 | 5.96 | 7804.50 | 3.52 | 9.78 | 14.08 | 101.34 | 15.26 | 5.28 | 40.25 | 842.70 | 845.34
18 | 2026-04-18 00:00:00 | 7.09 | 6741.53 | 2.53 | 8.12 | 14.24 | 101.33 | 19.06 | 4.78 | 38.18 | 863.96 | 877.48
19 | 2026-04-19 00:00:00 | 3.46 | 7073.69 | 1.46 | 7.22 | 14.36 | 101.33 | 19.68 | 4.20 | 37.08 | 748.34 | 802.34
20 | 2026-04-20 00:00:00 | 0.86 | 9252.52 | 1.34 | 6.80 | 14.41 | 101.34 | 18.61 | 4.17 | 37.93 | 531.83 | 588.91
21 | 2026-04-21 00:00:00 | 10.32 | 10137.45 | 2.29 | 142.08 | 14.52 | 101.34 | 20.48 | 70.38 | 31.76 | 231.08 | 302.58
22 | 2026-04-22 00:00:00 | 2.96 | 8212.67 | 1.03 | 28.22 | 14.10 | 101.34 | 23.08 | 1.04 | 41.50 | 687.21 | 666.70
23 | 2026-04-23 00:00:00 | 4.13 | 8132.13 | 1.14 | 33.37 | 13.95 | 101.34 | 23.19 | 1.36 | 43.96 | 773.62 | 776.00
24 | 2026-04-24 00:00:00 | 2.13 | 9138.01 | 1.12 | 15.15 | 14.48 | 101.34 | 25.19 | 0.88 | 50.49 | 1142.90 | 1028.92
25 | 2026-04-25 00:00:00 | 1.36 | 10391.86 | 1.12 | 1.27 | 15.13 | 101.34 | 28.16 | 0.41 | 60.48 | 797.92 | 743.71
26 | 2026-04-26 00:00:00 | 1.16 | 9980.61 | 1.18 | 1.32 | 15.22 | 101.34 | 26.54 | 0.39 | 58.74 | 479.33 | 464.81
27 | 2026-04-27 00:00:00 | 0.91 | 3256.02 | 1.04 | 1.04 | 15.29 | 101.33 | 27.83 | 0.28 | 35.23 | 240.93 | 215.06
28 | 2026-04-28 00:00:00 | 1.61 | 5503.51 | 1.20 | 2.33 | 15.11 | 101.33 | 27.51 | 0.38 | 38.82 | 437.19 | 337.83
29 | 2026-04-29 00:00:00 | 1.89 | 11371.99 | 1.18 | 4.27 | 14.86 | 101.35 | 25.36 | 0.53 | 56.73 | 1011.81 | 843.99
30 | 2026-04-30 00:00:00 | 1.18 | 11507.04 | 1.18 | 1.27 | 15.06 | 101.35 | 28.44 | 0.39 | 55.53 | 1087.43 | 939.75