## KT1
| THỜI GIAN ĐO | CO (mg/Nm3) Cmax: 250 | Flow (m3/h) | HCl (mg/Nm3) Cmax: 50 | NOx (mg/Nm3) Cmax: 500 | O2 (%) Cmin: 6 Cmax: 15 | P (kPa) | PM (mg/Nm3) Cmax: 100 | SO2 (mg/Nm3) Cmax: 250 | Temp (oC) Cmax: 180 | TempSC1 (oC) | TempSC2 (oC) | TempTC1 (oC) | TempTC2 (oC) | Ghi chú
1 | 2026-10-01 00:00:00 | 1.3254 | 29135.5861 | 4.3417 | 1.5579 | 14.674 | 95.4725 | 13.8181 | 0.3183 | 97.8297 | 628.7654 | 494.4366 | 938.423 | 917.9169
2 | 2026-10-02 00:00:00 | 1.4244 | 16740.8946 | 3.8772 | 1.6628 | 14.6684 | 94.6916 | 11.7618 | 0.3642 | 102.2501 | 716.1233 | 813.676 | 775.0159 | 957.3585
3 | 2026-10-03 00:00:00 | 9.0833 | 19985.997 | 4.1321 | 50.6818 | 13.6029 | 95.0551 | 12.3174 | 26.1445 | 98.3912 | 822.3462 | 879.2707 | 857.0115 | 961.513
4 | 2026-10-04 00:00:00 | 5.9079 | 34755.9244 | 2.9185 | 1.4913 | 14.654 | 95.6719 | 9.9509 | 0.2846 | 98.1088 | 855.1138 | 859.3433 | 1238.1079 | 991.6827
5 | 2026-10-05 00:00:00 | 16.7712 | 35764.792 | 1.8624 | 1.0222 | 14.7878 | 95.7152 | 11.387 | 0.0679 | 108.9363 | 825.45 | 828.5326 | 229.9321 | 1047.8283
6 | 2026-10-06 00:00:00 | 20.2454 | 25807.3111 | 2.4029 | 0.7848 | 14.8511 | 95.2517 | 11.185 | 0.0236 | 113.6137 | 768.7899 | 763.7031 | 520.1353 | 1037.5154
7 | 2026-10-07 00:00:00 | 24.6283 | 21892.8413 | 2.7203 | 0.566 | 14.8669 | 95.0735 | 10.7293 | 0.0125 | 110.4184 | 742.1053 | 745.6546 | 1036.8912 | 1089.3268
8 | 2026-10-08 00:00:00 | 23.631 | 33735.0278 | 3.3493 | 0.5942 | 14.8453 | 95.5558 | 9.2927 | 0.0186 | 109.5465 | 730.2663 | 728.6774 | 939.1687 | 986.7233
9 | 2026-10-09 00:00:00 | 18.6194 | 34188.4483 | 3.6099 | 0.7567 | 14.7834 | 95.5873 | 10.6787 | 0.0421 | 109.6684 | 717.2963 | 718.3836 | 930.0456 | 1032.5872
10 | 2026-10-10 00:00:00 | 16.7738 | 21780.2765 | 2.215 | 0.8307 | 14.7739 | 94.8652 | 9.5458 | 0.0249 | 100.5183 | 706.9563 | 704.4746 | 653.2729 | 762.038
11 | 2026-10-11 00:00:00 | 17.8153 | 18486.0948 | 2.5629 | 0.7705 | 14.8018 | 94.742 | 9.1666 | 0.0479 | 72.8115 | 569.2352 | 516.2283 | 752.8176 | 401.6513
12 | 2026-10-12 00:00:00 | 15.1992 | 10484.3283 | 3.9561 | 0.8381 | 14.7918 | 94.4931 | 8.8005 | 0.0663 | 73.5002 | 386.0646 | 521.2497 | 807.5274 | 788.0594
13 | 2026-10-13 00:00:00 | 10.3151 | 6705.8463 | 3.9662 | 1.1119 | 14.7576 | 94.3887 | 7.3574 | 0.1585 | 105.7551 | 491.4319 | 502.7983 | 638.169 | 948.607
14 | 2026-10-14 00:00:00 | 3.6385 | 7595.6079 | 3.1747 | 1.4171 | 14.6822 | 94.3972 | 7.1465 | 0.2595 | 108.9255 | 666.7053 | 397.5253 | 710.4219 | 889.045
15 | 2026-10-15 00:00:00 | 1.4015 | 11142.4031 | 3.17 | 1.3284 | 14.6804 | 94.6045 | 6.9521 | 0.2124 | 101.5657 | 644.1519 | 359.8796 | 618.4016 | 785.3259
16 | 2026-10-16 00:00:00 | 3.0146 | 24500.4993 | 3.178 | 1.2384 | 14.6622 | 94.9776 | 8.2169 | 0.1725 | 115.7669 | 663.6977 | 377.3638 | 683.4714 | 1024.408
17 | 2026-10-17 00:00:00 | 3.9274 | 22050.2062 | 3.8778 | 1.2174 | 14.671 | 94.8828 | 8.0204 | 0.1742 | 95.7084 | 729.8333 | 441.6129 | 542.4997 | 1117.191
18 | 2026-10-18 00:00:00 | 1.4073 | 25860.9723 | 3.2161 | 1.6385 | 14.6264 | 95.0834 | 7.6045 | 0.3515 | 99.9287 | 728.9541 | 558.9542 | 795.5579 | 909.7671
19 | 2026-10-19 00:00:00 | 1.8509 | 20203.3777 | 3.8477 | 2.0606 | 14.5911 | 94.8056 | 7.1313 | 11.7081 | 93.3158 | 701.4811 | 626.1926 | 766.4519 | 983.4648
20 | 2026-10-20 00:00:00 | 1.8792 | 16900.3618 | 3.9773 | 2.0929 | 14.5977 | 94.6565 | 7.6516 | 18.125 | 101.1716 | 698.4157 | 645.5064 | 357.4184 | 990.7877
21 | 2026-10-21 00:00:00 | 50.7096 | 21702.2101 | 5.3517 | 7.1037 | 16.3558 | 94.9491 | 14.7114 | 16.7754 | 106.081 | 702.1811 | 676.2128 | 501.7497 | 1070.4369 | bảo trì, hiệu chuẩn từ 9h00'
22 | 2026-10-22 00:00:00 | 115.0438 | 33392.4667 | 4.5291 | 95.1302 | 15.5113 | 95.5508 | 26.7263 | 57.4871 | 104.4582 | 742.7835 | 712.1036 | 627.3411 | 1077.8001 | bảo trì, hiệu chuẩn đến 20h00'
23 | 2026-10-23 00:00:00 | 1.9752 | 31438.6383 | 5.0627 | 2.2467 | 14.7793 | 95.3934 | 28.9869 | 1.1603 | 109.7904 | 752.1123 | 732.5145 | 1052.1523 | 1100.1513
24 | 2026-10-24 00:00:00 | 2.1213 | 5502.6795 | 5.055 | 2.9794 | 14.8382 | 94.4075 | 17.3777 | 1.4855 | 98.5649 | 752.5587 | 625.88 | 1061.4766 | 733.1312
25 | 2026-10-25 00:00:00 | 26.9079 | 11458.3682 | 4.5997 | 2.3008 | 14.7768 | 94.7062 | 10.1482 | 0.8718 | 83.2603 | 541.1313 | 336.8346 | 1220.7211 | 440.5323
26 | 2026-10-26 00:00:00 | 3.0946 | 35006.6004 | 3.7577 | 2.0966 | 14.8055 | 95.6819 | 20.9704 | 0.5757 | 108.7878 | 523.6228 | 517.8172 | 1116.6827 | 913.6291
27 | 2026-10-27 00:00:00 | 1.8566 | 24296.8514 | 4.0529 | 2.0814 | 14.7934 | 94.991 | 30.8665 | 0.5673 | 102.5993 | 595.3907 | 540.7679 | 1151.1069 | 910.9739
28 | 2026-10-28 00:00:00 | 1.8185 | 24650.9519 | 3.6219 | 2.0435 | 14.7871 | 95.0264 | 31.569 | 0.5467 | 95.534 | 652.4181 | 475.9719 | 1204.1878 | 767.6266
29 | 2026-10-29 00:00:00 | 17.8677 | 25649.0422 | 5.5619 | 2.072 | 14.6259 | 95.0799 | 29.3742 | 0.5641 | 99.5624 | 704.5768 | 286.6065 | 1107.8134 | 418.3957
30 | 2026-10-30 00:00:00 | 6.1024 | 23155.8812 | 2.4836 | 2.1801 | 14.6672 | 94.9343 | 28.1966 | 0.597 | 100.3898 | 714.379 | 496.6481 | 827.4351 | 895.8428
31 | 2026-10-31 00:00:00 | 5.1869 | 25465.374 | 2.7885 | 2.2624 | 14.6186 | 95.0342 | 30.9587 | 0.6456 | 111.1027 | 717.6289 | 596.4096 | 1074.8731 | 989.8713

## KT2
TT | THỜI GIAN ĐO | CO (mg/Nm3) Cmax: 250 | Flow (m3/h) | HCl (mg/Nm3) Cmax: 50 | NOx (mg/Nm3) Cmax: 500 | O2 (%) Cmin: 6 Cmax: 15 | P (kPa) | PM (mg/Nm3) Cmax: 100 | SO2 (mg/Nm3) Cmax: 250 | Temp (oC) Cmax: 180 | TempSC (oC) | TempTC (oC) | Ghi chú
1 | 2026-10-01 00:00:00 | 2.7728 | 12563.0524 | 0.1245 | 2.7158 | 13.4906 | 94.5904 | 38.6475 | 13.3765 | 82.2402 | 424.1643 | 502.6089
2 | 2026-10-02 00:00:00 | 2.1856 | 12705.409 | 0.1927 | 2.8674 | 13.4292 | 94.5905 | 39.4703 | 13.1867 | 88.3265 | 517.5356 | 536.7119
3 | 2026-10-03 00:00:00 | 65.1462 | 12863.2588 | 0.1895 | 43.5187 | 12.4457 | 94.6007 | 38.9494 | 24.8547 | 83.0025 | 465.1001 | 505.3665
4 | 2026-10-04 00:00:00 | 16.5108 | 12581.7687 | 0.0122 | 40.7454 | 13.8039 | 94.5991 | 38.4405 | 1.8315 | 71.5136 | 351.4545 | 382.447
5 | 2026-10-05 00:00:00 | 18.0023 | 12671.2591 | 0.0032 | 44.038 | 13.6826 | 94.6063 | 41.3288 | 2.551 | 83.3109 | 529.3154 | 465.2479
6 | 2026-10-06 00:00:00 | 10.3112 | 12325.1075 | 0.0734 | 40.5548 | 13.9502 | 94.6017 | 44.2906 | 1.3988 | 75.4488 | 447.9576 | 476.4349
7 | 2026-10-07 00:00:00 | 20.2533 | 13623.6262 | 0.1514 | 50.3137 | 13.6781 | 94.6342 | 46.3277 | 1.662 | 84.0992 | 456.2706 | 590.5167
8 | 2026-10-08 00:00:00 | 17.6442 | 13119.1839 | 0.1649 | 48.66 | 13.7318 | 94.625 | 46.4119 | 2.5199 | 69.531 | 469.8852 | 461.6851
9 | 2026-10-09 00:00:00 | 13.0174 | 12290.1764 | 0.2306 | 47.818 | 13.4802 | 94.5943 | 44.9892 | 2.2271 | 70.7175 | 444.7614 | 562.7089
10 | 2026-10-10 00:00:00 | 12.7183 | 12411.6817 | 0.1542 | 47.6959 | 13.4679 | 94.5892 | 43.2814 | 1.6601 | 77.5582 | 588.8068 | 415.3223
11 | 2026-10-11 00:00:00 | 11.0804 | 12548.1976 | 0.3114 | 41.4846 | 13.9347 | 94.6011 | 44.9063 | 1.7517 | 67.0981 | 435.6022 | 384.7151
12 | 2026-10-12 00:00:00 | 6.9864 | 12452.2448 | 0.1368 | 31.2346 | 14.2433 | 94.6134 | 44.3497 | 1.5706 | 46.3952 | 198.709 | 133.6112
13 | 2026-10-13 00:00:00 | 14.1219 | 12286.3667 | 0.0593 | 48.4604 | 13.7658 | 94.5943 | 44.7134 | 1.7302 | 60.8987 | 370.4736 | 485.4163
14 | 2026-10-14 00:00:00 | 17.6902 | 12340.3402 | 0.0354 | 48.5839 | 13.7611 | 94.5997 | 44.6857 | 1.1375 | 68.4955 | 450.7597 | 618.762
15 | 2026-10-15 00:00:00 | 24.2307 | 13080.1502 | 0.0189 | 56.2729 | 13.62 | 94.6184 | 44.1017 | 1.0882 | 70.4755 | 532.4917 | 625.2263
16 | 2026-10-16 00:00:00 | 8.9441 | 12730.4867 | 0.0378 | 57.967 | 13.5852 | 94.6036 | 44.9927 | 28.5806 | 70.2725 | 594.8201 | 587.4426
17 | 2026-10-17 00:00:00 | 7.6195 | 12698.4223 | 0.0778 | 68.2224 | 13.4749 | 94.6005 | 45.2868 | 40.6812 | 71.5436 | 671.2323 | 97.1393
18 | 2026-10-18 00:00:00 | 13.9247 | 12312.6583 | 0.011 | 65.5193 | 13.5542 | 94.5869 | 44.7482 | 42.838 | 70.2019 | 677.2294 | 792.8832
19 | 2026-10-19 00:00:00 | 2.7976 | 11943.4186 | 0.4577 | 52.6103 | 11.3354 | 94.5769 | 45.1183 | 25.9822 | 63.7947 | 525.3232 | 640.8029
20 | 2026-10-20 00:00:00 | 19.1415 | 12104.546 | 0.4104 | 105.7729 | 14.056 | 94.5842 | 45.6356 | 55.1984 | 62.1215 | 434.0773 | 497.2532
21 | 2026-10-21 00:00:00 | 38.5717 | 11648.8428 | 0.9412 | 101.993 | 17.5124 | 94.5601 | 45.901 | 61.7502 | 62.3228 | 406.7307 | 503.7236 | bảo trì, hiệu chuẩn từ 9h00'
22 | 2026-10-22 00:00:00 | 66.5334 | 10772.8584 | 0.107 | 126.8689 | 16.3158 | 94.5429 | 45.1093 | 74.9783 | 66.6029 | 518.7388 | 578.6783 | bảo trì, hiệu chuẩn đến 20h00'
23 | 2026-10-23 00:00:00 | 41.6298 | 11756.3392 | 0.1559 | 0 | 13.9003 | 94.5682 | 45.1539 | 0 | 65.16 | 448.061 | 509.1179
24 | 2026-10-24 00:00:00 | 11.1498 | 13129.8481 | 0.2739 | 0 | 13.6655 | 94.6198 | 45.322 | 0 | 70.1977 | 537.5048 | 604.1611
25 | 2026-10-25 00:00:00 | 5.6905 | 12691.5076 | 0.1404 | 0 | 13.5123 | 94.6037 | 45.8946 | 1.3796 | 67.8622 | 562.4373 | 596.9334
26 | 2026-10-26 00:00:00 | 30.6558 | 12286.5179 | 0.1095 | 1.3042 | 13.1334 | 94.5911 | 45.0568 | 2.1883 | 63.3832 | 484.2171 | 529.7773
27 | 2026-10-27 00:00:00 | 13.7277 | 12338.7804 | 0.083 | 0 | 13.254 | 94.594 | 48.0871 | 0 | 62.8615 | 509.5915 | 516.7126
28 | 2026-10-28 00:00:00 | 23.2496 | 11558.5161 | 0.0386 | 0.0819 | 13.1622 | 94.5649 | 48.9656 | 0.6968 | 62.4281 | 505.4354 | 559.1497
29 | 2026-10-29 00:00:00 | 17.07 | 11496.0639 | 0.0673 | 0.9294 | 13.3478 | 94.5648 | 46.5463 | 2.6088 | 58.9979 | 475.3494 | 486.6089
30 | 2026-10-30 00:00:00 | 19.735 | 10708.2582 | 0.0847 | 0 | 13.149 | 94.5339 | 44.878 | 1.636 | 59.7442 | 484.578 | 563.5816
31 | 2026-10-31 00:00:00 | 26.9011 | 11458.1974 | 0.1209 | 0.1782 | 13.0549 | 94.5617 | 46.0676 | 2.9228 | 60.7742 | 543.6028 | 609.8965

## KT3
TT | THỜI GIAN ĐO | CO (mg/Nm3) Cmax: 250 | Flow (m3/h) | HCl (mg/Nm3) Cmax: 50 | NOx (mg/Nm3) Cmax: 500 | O2 (%) Cmin: 6 Cmax: 15 | P (kPa) | PM (mg/Nm3) Cmax: 100 | SO2 (mg/Nm3) Cmax: 250 | Temp (oC) Cmax: 180 | TempSC (oC) | TempTC (oC) | Ghi chú
1 | 2026-10-01 00:00:00 | 0.2461 | 5382.6733 | 0.8486 | 0.3402 | 18.6404 | 94.3782 | 0.0388 | 0.0061 | 31.3243 | 44.6376 | 43.1566
2 | 2026-10-02 00:00:00 | 0.3075 | 4084.9198 | 0.9487 | 0.3896 | 18.6065 | 94.3664 | 0.0513 | 0.0132 | 30.6582 | 44.9123 | 37.3248
3 | 2026-10-03 00:00:00 | 7.4563 | 3933.9943 | 0.9265 | 21.9364 | 18.1948 | 94.3632 | 0.0194 | 12.6634 | 33.0097 | 42.8522 | 34.5265
4 | 2026-10-04 00:00:00 | 69.9401 | 13345.5773 | 0.5359 | 2.5417 | 18.4931 | 94.5776 | 0.0007 | 1.7621 | 37.3932 | 39.8526 | 111.0693
5 | 2026-10-05 00:00:00 | 13.1563 | 16210.1327 | 1.6612 | 0.9801 | 16.3637 | 94.6336 | 5.5169 | 0.1658 | 50.7688 | 203.0165 | 344.4203
6 | 2026-10-06 00:00:00 | 3.1776 | 15518.0243 | 2.2489 | 6.8699 | 14.5493 | 94.5954 | 36.9203 | 2.5308 | 65.6829 | 525.7974 | 720.2789
7 | 2026-10-07 00:00:00 | 0.9172 | 14912.4614 | 1.718 | 0.3113 | 13.8916 | 94.5712 | 32.1741 | 0.0003 | 72.3108 | 715.572 | 918.1001
8 | 2026-10-08 00:00:00 | 0.0012 | 14712.7459 | 2.2326 | 0.0023 | 14.4138 | 94.5635 | 15.3443 | 0 | 69.7578 | 763.1218 | 932.522
9 | 2026-10-09 00:00:00 | 0.0128 | 14037.7529 | 2.2955 | 0.0192 | 14.415 | 94.5467 | 16.2331 | 0 | 63.1102 | 774.2912 | 893.5992
10 | 2026-10-10 00:00:00 | 0 | 13528.6759 | 1.2936 | 0.0005 | 14.4158 | 94.5333 | 18.643 | 0 | 61.0564 | 778.643 | 904.8688
11 | 2026-10-11 00:00:00 | 0.0363 | 12091.3729 | 2.0067 | 0.0455 | 14.4144 | 94.4959 | 16.7161 | 0 | 56.765 | 791.5686 | 879.1083
12 | 2026-10-12 00:00:00 | 0 | 10538.835 | 1.2455 | 0 | 12.7771 | 94.4619 | 13.9211 | 0 | 49.95 | 627.6067 | 738.2256
13 | 2026-10-13 00:00:00 | 0 | 11104.0019 | 1.3774 | 0 | 14.5371 | 94.4721 | 1.3638 | 0 | 47.5874 | 668.9137 | 740.5155
14 | 2026-10-14 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thiết bị bơm hút khí hỏng dừng trạm để thay thế
15 | 2026-10-15 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thiết bị bơm hút khí hỏng dừng trạm để thay thế
16 | 2026-10-16 00:00:00 | 0 | 13261.2342 | 1.5519 | 0 | 17.9583 | 94.5453 | 22.8919 | 0 | 28.7511 | 84.5586 | 105.402
17 | 2026-10-17 00:00:00 | 0 | 13461.4331 | 1.4304 | 0 | 18.5892 | 94.5516 | 28.9225 | 0 | 29.1603 | 58.1119 | 76.5336
18 | 2026-10-18 00:00:00 | 3.5987 | 13388.9914 | 1.3473 | 0.2454 | 18.1033 | 94.5504 | 26.4226 | 0.4007 | 36.4321 | 168.8479 | 174.4708
19 | 2026-10-19 00:00:00 | 9.3739 | 15791.8629 | 0.0172 | 3.6101 | 13.7018 | 94.5844 | 46.1521 | 0 | 89.4738 | 750.8461 | 784.6733
20 | 2026-10-20 00:00:00 | 1.0719 | 17840.7354 | 0.7965 | 5.2972 | 14.8754 | 94.6525 | 53.3567 | 67.639 | 86.6578 | 556.2317 | 649.2731
21 | 2026-10-21 00:00:00 | 41.1691 | 18525.9454 | 0.9114 | 217.4003 | 15.608 | 94.6805 | 35.2314 | 87.3551 | 86.329 | 629.1011 | 686.8855 | bảo trì, hiệu chuẩn từ 9h00'
22 | 2026-10-22 00:00:00 | 25.5439 | 16801.3608 | 0.0511 | 96.947 | 14.3518 | 94.6379 | 35.2566 | 52.6031 | 61.5202 | 384.9694 | 409.8964 | bảo trì, hiệu chuẩn đến 20h00'
23 | 2026-10-23 00:00:00 | 20.5049 | 18551.9348 | 0.09 | 0 | 13.9398 | 94.6885 | 34.9764 | 0 | 73.9681 | 408.5047 | 558.0537
24 | 2026-10-24 00:00:00 | 24.5404 | 17419.054 | 0.1315 | 0 | 13.583 | 94.6345 | 35.584 | 0 | 85.9233 | 628.7662 | 712.7484
25 | 2026-10-25 00:00:00 | 30.0452 | 15912.2213 | 0.1945 | 0.0129 | 13.4613 | 94.5851 | 32.5899 | 0 | 88.0065 | 649.1137 | 738.1196
26 | 2026-10-26 00:00:00 | 2.161 | 16328.2068 | 0.2412 | 0 | 13.5581 | 94.6019 | 38.0721 | 0 | 85.3238 | 653.3571 | 738.065
27 | 2026-10-27 00:00:00 | 6.1643 | 16076.5111 | 0.379 | 0.0262 | 13.5599 | 94.5952 | 39.9231 | 0 | 84.804 | 647.7764 | 706.9742
28 | 2026-10-28 00:00:00 | 14.2864 | 15051.9001 | 0.4133 | 0.2169 | 13.4573 | 94.5559 | 38.2646 | 0 | 93.3895 | 771.7668 | 823.0168
29 | 2026-10-29 00:00:00 | 7.1057 | 13218.9437 | 0.482 | 0.1656 | 13.4664 | 94.5085 | 41.987 | 0.1681 | 86.7182 | 764.5906 | 808.1599
30 | 2026-10-30 00:00:00 | 10.7844 | 12763.5315 | 0.365 | 0.3416 | 13.4517 | 94.4966 | 41.9934 | 0 | 86.0483 | 712.2259 | 813.789
31 | 2026-10-31 00:00:00 | 9.0574 | 12522.3733 | 0.435 | 4.0445 | 13.3779 | 94.4891 | 38.0683 | 0.2449 | 86.9695 | 754.1093 | 852.3276